# 데이터센터 M&E 설계기준서 (Design Basis)

프로젝트: AI DC 개념설계 - GB200 5MW Tier III

개념설계 / 타당성 검토 수준

# 1. 개요

본 문서는 nvidia_gb200_nvl72 랙 42대, 총 IT부하 5040.0 kW 규모의 데이터센터에 대한 기계·전기·통신(M&E) 인프라 개념설계 기준을 정리한 것이다. 모든 수치는 결정론적 계산엔진으로 산출되었으며, 부품은 표준 인터페이스를 갖는 카탈로그 블록을 조합해 구성하였다.

# 2. 부하 집계

| 랙 모델 | nvidia_gb200_nvl72 |
| --- | --- |
| 랙 수량 | 42 대 |
| 총 IT부하 | 5040.0 kW |
| 설비 총부하(IT+냉각+하우스) | 7308.0 kW |
| PUE(추정) | 1.43 |

# 3. 전기(Electrical) 설계 기준

이중화 등급은 2N를 적용한다. 무정전전원(UPS)은 배터리 자립시간 10분을 기준으로 발전기 기동·절체까지의 전원을 보장하며, 발전기는 비선형·스텝부하를 고려한 여유율을 반영한다. 수전은 22.9 kV 특고압을 전제로 한다.

## 3.1 전원 계통 용량

| UPS 필요용량 | 6289.7 kVA |
| --- | --- |
| UPS 구성 | 1250 kVA x 12 대 (2N) |
| 배터리 자립시간 | 10 분 |
| 배터리 필요에너지 | 1105.3 kWh |
| 배터리 구성 | 12 뱅크/캐비닛 |
| 발전기 필요용량 | 10505.2 kW |
| 발전기 구성 | 10 대 |
| 변압기 필요용량 | 9731.2 kVA |
| 변압기 구성 | 8 대 |
| 수전 전압/전류 | 22.9 kV / 504.2 A |

## 3.2 랙 급전 및 배전

| 랙 부하 전류 | 175.7 A |
| --- | --- |
| 버스웨이 정격 | 250 A x 10 조 |
| 랙 PDU 수량 | 84 대 |
| 수용률 | 0.9 |

## 3.3 고조파 대책

IT/UPS 등 비선형 부하의 전류 THD를 10%로 가정하고, 변압기는 고조파 여유율 x1.1를 반영해 과열을 방지한다. 상세설계 시 K-factor 변압기 또는 능동필터 적용을 검토한다.

# 4. 기계(Mechanical, 냉각) 설계 기준

IT 발열 5040.0 kW 중 약 85%를 직접칩냉각(D2C) 액냉이 흡수하고 잔열은 공냉으로 처리한다. 이중화 등급은 N+1를 적용한다.

| 총 발열 | 5040.0 kW |
| --- | --- |
| 액냉 열량 | 4284.0 kW |
| 공냉 열량 | 756.0 kW |
| 냉각수 유량 | 6140.5 L/min |
| 총 냉동톤 | 1433.0 RT |
| CDU 구성 | 5 대 (N+1) |
| 칠러 구성 | 3 대 |

# 5. 통신(ICT) 설계 기준

스케일아웃 패브릭은 리프-스파인 구조를 적용하며, 총 3024 포트(800G)를 수용한다. 구조화 배선은 TIA-942 기준을 준용한다.

| 스케일아웃 포트 | 3024 p |
| --- | --- |
| Leaf 스위치 | 95 대 |
| Spine 스위치 | 48 대 |
| 트랜시버 | 6048 개 |

# 6. 공간 및 구조

| 랙 점유면적 | 50.4 m2 |
| --- | --- |
| 화이트스페이스(통로포함) | 151.2 m2 |
| 바닥 하중 | 1133.0 kg/m2 |

# 7. 설계 가정 및 리스크

랙 정격 120.0kW 기준, 액냉비율 0.85

냉각수 ΔT 10.0K, 냉각소비전력 IT의 35% 가정

본 산출물은 개념설계/타당성 수준. 실시설계·인허가는 면허기술자 검토 필요.

# 8. 고지

본 설계기준서는 개념설계/타당성 검토 수준의 산출물이며, 실시설계 및 인허가는 정보통신·전기·기계 분야 면허 기술자의 검토를 거쳐야 한다. 미출시 장비(projected) 사양은 추정치이므로 벤더 확정값으로 갱신해야 한다.