## 요약
프로젝트: AI DC 개념설계 - GB200 5MW Tier III
랙 모델 | nvidia_gb200_nvl72
랙 수량 | 42
총 IT부하(kW) | 5040
액냉 열량(kW) | 4284
냉각수 유량(L/min) | 6140.5
총 냉동톤(RT) | 1433
UPS 수량 | 12
발전기 수량 | 10
PUE(추정) | 1.43
화이트스페이스(m2) | 151.2

## BOM
도메인 | 품목 | 모델 | 단위용량 | 수량 | 비고
기계 | CDU | CDU-1300 | 1300.0kW | 5
기계 | 칠러 | WC-Chiller-1000RT | 3517kW | 3
전기 | UPS | UPS-1250 | 1250kVA | 12 | 2N
전기 | 배터리 | LiB-200kWh | 200kWh | 12 | 자립 10분
전기 | 발전기 | GEN-2500 | 2500kW | 10 | 고조파여유 x1.25
전기 | 변압기 | TX-2500 | 2500kVA | 8 | 수전 22.9kV
전기 | 버스웨이 | Busway-800A | 250A | 10 | 랙전류 176A
전기 | 랙 PDU | rPDU-50kW-3P | 50kW | 84 | 랙당 2
통신 | Leaf 스위치 | LEAF-64x800G | 64p | 95
통신 | Spine 스위치 | SPINE-64x800G | 64p | 48
통신 | 트랜시버 | 800G | 1p | 6048

## 가정_경고
구분 | 내용
가정 | 랙 정격 120.0kW 기준, 액냉비율 0.85
가정 | 냉각수 ΔT 10.0K, 냉각소비전력 IT의 35% 가정
가정 | 본 산출물은 개념설계/타당성 수준. 실시설계·인허가는 면허기술자 검토 필요.